Hodnoticí standard

Strojník/strojnice bazénu (kód: 69-036-H)
Autorizující orgán:
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů:
Osobní a provozní služby (kód: 69)
Týká se povolání:
Strojník bazénu
Kvalifikační úroveň NSK - EQF:
3

Odborná způsobilost
Název
Úroveň
Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci
3
Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie
3
Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
3
Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody
3
Obsluha strojního zařízení - čerpadla
3
Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)
3
Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)
3
Obsluha bazénového vysavače
3
Platnost standardu
Standard je platný od:
21.10.2022
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 1 z 8

Hodnoticí standard

Kritéria a způsoby hodnocení
Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Uvést předpisy, které upravují hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny
Ústní ověření
b) Uvést, co obsahují písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zákona o ochraně veřejného zdraví
Ústní ověření
c) Porovnat výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří s tabulkovými hodnotami podle aktuálně platných předpisů
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Vysvětlit, co udávají tzv. T věty a H věty podle platné legislativy (GHS); Které R (H) věty jsou u chemických látek a přípravků určených pro úpravu bazénové vody používány nejčastěji?
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Odebrat vzorek bazénové vody, naměřit hodnoty pH, volného a vázaného chloru a oxidačně redukčního potenciálu
Praktické předvedení a ústní ověření
b) Změřit požadované hodnoty kvality vody nebo jejich rozmezí (pH, volný chlor, vázaný chlor, oxidačně redukční potenciál, zákal, celkový organický uhlík - TOC)
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Zvolit vhodný druh bazénové chemie k úpravě pH v bazénové vodě
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Na základě odečtu hodnoty volného chlóru na měřící a regulační jednotce provést úpravu dávkování chlóru v bazénové vodě
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Uvést postup likvidace a odstranění vodních řas z bazénové vany a postup prevence proti tvorbě a růstu vodních řas
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 2 z 8

Hodnoticí standard

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit zásady správné manipulace s bazénovou chemií, chemickými koncentráty a naředěnými přípravky
Ústní ověření
b) Vysvětlit zásady správného skladování bazénové chemie a chemických látek
Ústní ověření
c) Vyjmenovat druhy ochranných pomůcek, které je nutné používat při manipulaci s bazénovou chemií a chemickými látkami
Ústní ověření
d) Zvolit, připravit a obléct si pomůcky BOZP
Praktické předvedení a ústní ověření
e) Charakterizovat kritéria pro provoz chlorového hospodářství
Písemné ověření
f) Předvést výměnu tlakové lahve s plynným chlorem
Praktické předvedení a ústní ověření
g) Předvést osazení chlorové lahve bezpečnostním kloboučkem s odsávacím ventilem při simulovaném úniku chloru netěsným ventilem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody
Písemné ověření
b) Uvést jednotlivé komponenty úpravny bazénové vody
Ústní ověření
c) Provést kalibraci sondy pH
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Provést kalibraci ORP sondy
Praktické předvedení
e) Provést kalibraci CL sondy
Praktické předvedení
f) Vysvětlit postup čištění a desinfekce akumulační jímky
Ústní ověření
g) Předvést a popsat postup čištění vlasových filtrů čerpadel
Praktické předvedení a ústní ověření
h) Vysvětlit zásady a postup při zajištění úklidu prostor úpravny bazénové vody
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha strojního zařízení - čerpadla
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat jednotlivé části čerpadla
Ústní ověření
b) Předvést a vysvětlit výměnu ucpávky
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Vysvětlit a předvést výměnu oběžného kola čerpadla
Praktické předvedení a ústní ověření
d) Předvést a vysvětlit vyčištění filtračního koše a provést odvzdušnění
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 3 z 8

Hodnoticí standard

Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Vysvětlit princip funkce filtru
Ústní ověření
b) Vysvětlit postup při praní pískových filtrů
Ústní ověření
c) Předvést manipulaci s šesticestným ventilem
Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat funkci UV lampy včetně rozdělení podle účinnosti
Ústní ověření
b) Zkontrolovat funkci UV lampy
Praktické předvedení a ústní ověření
c) Popsat princip ozonizace (rozdíl mezi tvrdou a měkkou ozonizací)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Obsluha bazénového vysavače
Kritéria hodnocení
Způsoby ověření
a) Popsat jednotlivé komponenty vysavače na modelu
Ústní ověření
b) Vysvětlit zásady bezpečnosti práce
Ústní ověření
c) Vysvětlit postup čištění (podle typu a hloubky bazénu)
Ústní ověření
d) Předvést čištění bazénové vany
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 4 z 8

Hodnoticí standard

Organizační a metodické pokyny
Pokyny k realizaci zkoušky
Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.
Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strojnik-bazenu#zdravotni-zpusobilost).
 
Zkouška se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část se koná ve zkušební místnosti. Část praktické zkoušky je prováděna s funkčními přístroji přímo ve funkční strojovně úpravny bazénové vody.
Při hodnocení bude zejména posuzováno:
• Kvalita předvedení, bezpečnost provedené práce a znalost vazby jednotlivých technologických postupů
• Časové dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek.

Výsledné hodnocení
Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících
Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.
 
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 5 z 8

Hodnoticí standard

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:
 
a)	Střední vzdělání s výučním listem technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody. 
b)	Střední vzdělání s maturitní zkouškou technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody. 
c)	Vyšší odborné vzdělání technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody.
d)	Vysokoškolské vzdělání technického zaměření a alespoň 5 let odborné praxe při výkonu povolání spojeného s provozem bazénu nebo koupaliště či aquaparku a jejich úpravny vody. 
 
Další požadavky:
·	Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 
Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.
 
Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 6 z 8

Hodnoticí standard

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
Funkční úpravna vody, která musí umožňovat praktické předvedení veškerých technologických postupů obsažených v kvalifikačním a hodnotícím standardu, tzn. se zdrojem elektrické energie 230V, a následujícím vybavením: filtrační zařízení, zařízení k dezinfekci vody, šesticestný ventil, oběhové a dávkovací čerpadlo, tlaková láhev pro plynný chlor, ventil tlakové láhve, sonda pH, kalibrační roztok, fotometr pro měření pH, volného a vázaného chloru, pH metr, mV metr pro měření ORP a vodní vysavač dna a stěn bazénu. 
 
Na pracovišti musí být k dispozici:
- chemický prostředek pH+ a pH-
- dokumentace pro hodnocenou činnost – harmonogramy, bezpečnostní listy, technologický postup a výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří a příslušné tabulky k porovnání
- náhradní oběžné kolo čerpadla a sada příslušného nářadí
- osobní ochranné pracovní pomůcky podle předpisů BOZP
- zkušební místnost
 
Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.
 
K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku
Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky
Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 30 minut.
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 7 z 8

Hodnoticí standard

Autoři standardu
Autoři hodnoticího standardu
Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.
 
Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:
Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)
Služby města Jihlava
Zbyněk Kovářů (OSVČ)
 
Strojník/strojnice bazénu, 22.4.2025 1:41:59
Strana 8 z 8